ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

1.Zakres opracowania

2.Podstawa opracowania

3.Opis instalacji  oświetlenia

3.1    Szafka oświetleniowa SO-1

3.2.   Montaż  instalacji oświetlenia

3.3    Instalacja zasilania  agregatu pompowego

4. Ochrona od porażeń

5. Wytyczne BHP

6. Wytyczne wykonawcze

II. Obliczenia

III. Zestawienie  materiałów

IV. Rysunki

1.Schemat zasilania                                                         E- 1

2. Schemat  strukturalny  SO-1                                      E-2

3. Schemat  oświetlenia boiska  i zasilania pompy     E-3

4. Plan instalacji  elektrycznej                                         E-4

OPIS TECHNICZNY

- Zakres opracowania

  - Szafka oświetleniowa SO-1

  - linie kablowe n\n

  - montaż instalacji oświetlenia

  - instalacja zasilająca pompy

- Podstawa opracowania

- umowa

- wizja lokalna

- uzgodnienia z inwestorem

- Opis instalacji  oświetlenia

  - Szafka  oświetleniowa SO-1

Projektuje się  szafkę   oświetlenia i zasilania pompy

Szafkę   przewiduje się zasilić z  istniejącego ZKP kablem YKY 5x50mm

Szafkę   projektuje się wyposażyć:

  - Rozł..  typu  FRX + różn. 300 mA

  - Wył. Nadprądowe i różnicowo prądowe

  - Licznik pomiaru  energii elektr.

  - Gniazdo wtyczkowe 16A tablicowe

  - Wył. FR25

  - Ochronniki przeciw przepięciowe

  - Wyłącznik silnikowy M250 Legrand

Lokalizacja  szafki  przy istniejącym ZKP

Połączenia wykonać wg schematu  rys.E2

3.3. Montaż instalacji oświetlenia

Kolejno  z SO1  przewiduje się  wyprowadzenie obwodów zasilających

projektory zlokalizowane na  masztach oświetleniowych  L-9m i 11m.

Drugi zasilający obwód siłowy wyprowadzić z szafki SO1 i zakończyć na

zaciskach  pompy zlokalizowanej w studni.

Razem z kablem w wykopie należy ułożyć bednarkę jako

uziom liniowy   FeZn25x4. Kabel ułożyć na gł. 70cm.

Sterowanie oświetlenia na masztach L-9m przewiduje się wykonać  przy

pomocy  rozłącznika  FR  firmy Legrand.

Projektuje się wykonanie oświetlenia  Boiska do piłki nożnej

projektorami  typu PHILIPS BVP650 G2 26K 1Xeco/740 ofa52

203W 230V

Oprawy warunkują niski poziom olśnienia oraz bardzo

dobry  rozsył strumienia świetlnego.

Lokalizację projektorów przewiduje się  na  belkach typu B2 i B4

mocowanych do

projektowanych  masztów metalowych ocynkowanych.

Belki i oprawy należy   połączyć -

obudowy z zaciskiem  ochronnym „PE”. Montaż instalacji wykonać zgodnie

z normą PN-75\E-05125.

4.  Ochrona od porażeń

Sieć TNS

W świetle wymogów aktualnej normy PN-IEC 60364-4-4-41:2000

Ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zapewniono

poprzez zastosowanie:

- ochrony podstawowej /ochrona przed dotykiem bezpośrednim /

- ochrony dodatkowej / ochrona przed dotykiem pośrednim /

W ramach ochrony dodatkowej przewiduje się następujące środki ochronne:

- dostateczne szybkie samoczynne wyłączanie zasilania

- przewody ochronne „PE”

- uziemienie słupów

- uziemienie  konstrukcji agregatu pompowego

5.  Wytyczne BHP

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne należy wykonać zgodnie z     Warunkami  Technicznymi i Odbioru  wykonania i odbioru  robót budowlano montażowych część V „Instalacje elektryczne” oraz

normami PN-IEC 60364-1:2000,PN-IEC 60364-4-41:2000.

6.Wytyczne wykonawcze

Zastosować  maszty   posiadające odpowiednie atesty.

Roboty montażowe wykonywać zgodnie zobowiązującymi przepisami i PBUE.

Po zakończeniu robót montażowych wykonać stosowne pomiary

i próby.

Z powyższych badań należy wykonać protokóły.

Oprawy  na  masztach montować pod katem 15°