- Projekt budowlany instalacji zewnętrznych – przyłącza wodociągowego dla potrzeb instalacji

- nawadniania boisk piłkarskich

- - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- · Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji zewn.

- · Zestawienie materiałów

- · Część graficzna

- - plan zagospodarowania terenu w skali 1:500- – rys. nr 1

- - profil inst. zewn. przyłącza wodociągowego - rys. nr 2.1

- - schemat podejścia wodomierzowego - rys. nr 3.1

- - schemat studni wodomierzowej - rys. nr 3.2

- - zabezpieczenie uzbrojenia - rys nr 3.4

- - zasypywanie i zagęszczanie gruntu - rys. nr 3.5

- Projekt budowlany instalacji zewnętrznych – przyłącza wodociągowego dla potrzeb instalacji

- nawadniania boisk piłkarskich

- - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

- OPIS TECHNICZNY

- do projektu budowlanego instalacji zewnętrznych – przyłącza

- wodociągowego dla potrzeb instalacji nawadniania boisk piłkarskich

- 1. Podstawa opracowania

- - uzgodnienia z Inwestorem

- - obowiązujące normy i przepisy,

- - warunki techniczne PWiK w Inowrocławiu

- 2. Zakres opracowania

- Celem opracowania jest zaprojektowanie instalacji zewnętrznych, przyłącza

- wodociągowego dla obsługi projektowanej instalacji nawadniania boisk piłkarskich przy

- obiekcie sportowym mieszczącym się przy ulicy Przy Stadionie – OSIR Inowrocław.

- 3. Instalacja wodociągowa

- Projektowanie wewnętrznej instalacji wodociągowej wykonuje się zgodnie

- z normą PN-92/B-01706.

- 3.1. Przyłącze wodociągowe

- Celem niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany budowy przyłącza

- wodociągowego w obrębie działki nr 2/2, 2/3 w m. Inowrocław przy ul. Przy Stadionie,

- 88-100 Inowrocław,

- Zakres obejmuje :

- - rurociąg PEHD Ø 90 *3,5 mm PN 10 SDR 17 – 17,0 m

- - trójnik żeliwny T DN 80/80 – 1 szt. ,

- - złącze rurowe, waga mulit Joint Hawle DN 80 – 2 szt.

- Projekt budowlany instalacji zewnętrznych – przyłącza wodociągowego dla potrzeb instalacji

- nawadniania boisk piłkarskich

- - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

- - studnia wodomierzowa DN 1500

- - wodomierz DN 50 Aquila V4 – 1 szt.

- - zawór antyskazeniowy EA DN 50 – 1 szt.

- - zasuwa wodociągowa krotka FIG 002 DN 80 – 3 szt.

- - kolano żeliwne DN 80 kołnierzowe 450 – 2 szt.

- - kształtka żeliwne FF DN 80 L=0,5m – 2,0 szt.

- - kształtka żeliwna kołnierzowo – zaciskowa Żel./ PEHD DN 80 – 2,0 szt.

- Projektowaną budowę przyłącza wodociągowego w obrębie działek 2/2, 2/3 należy

- wykonać z rur z PEHD Ø 90 PN 10 SDR 17 na odcinku L=17,0 m i włączyć do istniejącej

- sieci wodociągowej żeliwnej DN 80 poprzez montaż trójnika żeliwnego T DN 80/80, który

- należy połączyć z ist. siecią za pomocą złącza rurowego wagi MulitJoint Hawle DN 80. Na

- odejściu zamontować zasuwą odcinającą z kluczem wraz z obudową, zgodnie z wydanymi

- warunkami technicznymi.

- Na trasie projektowanego przyłącza występuje kolizja z istniejącą siecią kanalizacji

- deszczowej przebiegającej wzdłuż ulicy Przy Stadionie. W celu ominięcia istniejącego kanału

- deszczowego, do projektowanej zasuwy kołnierzowej DN 80, należy zamontować kolano

- kołnierzowe żeliwne DN 80 450 skierowane w dol, w celu zwiększenia zagłębienia do 2,10m.

- Następnie do kolana należy zamontować kształtkę żeliwną kołnierzową DN 80 FF L=0,50m,

- zakończoną kolejnym kolanem kołnierzowym żeliwnym DN 80. Kolano kołnierzowe należy

- połączyć z projektowanym przewodem PEHD Ø 90, poprzez montaż do kolana kształtki

- montażowej żeliwnej kołnierzowej – zaciskowej Żel./PEHD DN 80 firmy Hawle nr 9103.

- Całość przyłącza wykonać zgodnie z profilem podłużnym załączonym do dokumentacji.

- Miejsce montażu zasuwy należy oznaczyć tabliczka znamionową wraz z domiarami PN

- – 86/B-09700. Klucz wraz z obudową do zasuw należy wyprowadzić do rzędnej nawierzchni

- terenu, gdzie należy zamontować skrzynkę uliczną. Roboty montażowe wykonać ręcznie i

- mechanicznie. Roboty montażowe wykonać ręcznie i mechanicznie. Przewód PEHD DN 90

- należy łączyć za pomocą oryginalnych kształtek producenta. Na całej długości przyłącza

- należy ułożyć taśmę w kolorze niebieskim lokalizacyjną 50 cm mierzonej pionowo od

- wierzchu przewodu.

- Projekt budowlany instalacji zewnętrznych – przyłącza wodociągowego dla potrzeb instalacji

- nawadniania boisk piłkarskich

- - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

- Przejście przez pas drogowy drogi dojazdowej wykonać bezwzględnie w rurze

- osłonowej stal. cz. DN 108,0*4,0 na długości 8,0mb, zgodnie z zamieszczonym rysunkiem

- zawartym do dokumentacji.

- Miejsce włączenie W1 oraz przebieg całej trasy przedstawiono na Planie

- zagospodarowania terenu w skali 1:500.

- Całość trasy projektowanego przyłącza wodociągowego wykonać zgodnie

- z Profilem Podłużnym 1:100/1:500 zawartym w dokumentacji technicznej i usadowić w

- gruncie na średniej głębokości 1,6-2,10 m. Przewód PEHD należy łączyć za pomocą

- oryginalnych kształtek producenta

- W celu pomiaru ilości zużywanej wody zamontować wodomierz skrzydełkowy Mirometr

- Cieszyn typu Aquila V4 DN 50 mm oraz zawór antyskażeniowy DANFOSS- SOCLA EA

- DN 50. Urządzenie pomiarowe należy zamontować w studni wodomierzowej DN 1500 za

- pomocą typowych łączników i wyposażyć w dwie zasuwy przelotowe – DN 80mm. Montażu

- wodomierza dokonać w oparciu o rysunek zamieszczony w niniejszej dokumentacji.

- Przed wodomierzem należy zastosować odcinek prosty L>5 * Dr, oraz L>3*Dr za

- wodomierzem, zgodnie z normą PN-B 0170/AZ1( Dr - średnica przewodu).

- Po wykonaniu montażu przeprowadzić płukanie, dezynfekcję i próbę na ciśnienie 10

- atm. Przez okres 15 min. Wg PN-B-10725:1997.

- Pod zasuwy, hydranty, trójniki oraz na końcówkach przewodów projektuje się oparcie

- na betonowych blokach oporowych oraz przy zmianach kierunku powyżej.

- 3.2 Instalacja nawadniania boisk piłkarskich

- Proponuje się wykorzystanie wynurzalnych zraszaczy przekładniowo – turbinowych

- sektorowych w zakresie 40 – 3600 typu EAGLE 950 E oraz zraszaczy pełno zakresowych w

- zakresie 3600 typu EAGLE 900 E. Wszystkie zraszacze typu EAGLE posiadają wbudowane

- zawory elektromagnetyczne, a zraszacze pełnozakresowe wyposażone będą w specjalną

- pokrywę z kauczuku i sztucznej trawy, chroniąca zawodników przed kontuzjami. Zasilanie

- w wodę dla poszczególnych zraszaczy wykonane będzie z podziemnego pierścienia

- wykonanego dookoła płyty boiska z rur polietylenowych PEHD Ø 63 – PN 10 układanych na

- głębokości około 40 – 50 cm poniżej powierzchni terenu, wyposażony dodatkowo w zawór

- Projekt budowlany instalacji zewnętrznych – przyłącza wodociągowego dla potrzeb instalacji

- nawadniania boisk piłkarskich

- - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

- spustowy umożliwiający odwodnienie sieci podziemnej podczas prac serwisowych i okresu

- zimowego.

- Poszczególne boiska zasilane będą z rurociągu głównego wykonanego z rury

- PEHD Ø 75 – PN 10.

- Wzdłuż sieci prowadzone będą kable sterujące (24 V) jako połączenie każdego

- zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem. Procesem sterowania systemem

- nawadniającym zarządzać będą dwa osobne sterowniki modularne (po jednym dla każdego

- boiska) typu ESP ME zasilany napięciem 230/ 24 V zamontowany w szafce rozdzielczej

- zlokalizowanej na ścianie budynku, do którego podłączone zostaną wszystkie zraszacze

- z zaworami elektromagnetycznymi oraz czujnik opadu deszczu.

- Źródłem wody dla systemu nawadniającego będzie przyłącze wodociągowe wyposażone w

- pompę wspomagającą o następujących parametrach:

- - wydajność: Q = 12,0 m3/h,

- - ciśnienie: P = 6,0 – 7,0 bara,

- - moc silnika: 4,0 – 5,0 KW,

- - podłączenie: 1 ½” x 1 ¼”,

- Montaż pompy wykonać należy w szczelnej studni betonowej Ø 2000, wys. 2000.

- Parametry zraszaczy .

- Zraszacze sektorowe z kątem pracy 40 – 3600 typu EAGLE 950 E/ 28 montowane

- poza linią autową boiska posiadają następujące parametry pracy:

- - promień zraszania 26,20 m /przy ciśnieniu 5,5 bara na dyszy zraszacza/,

- - wydatek wody 10,72 m3/h,

- - intensywność opadu 36,0 mm/h.

- - wysokość obudowy: 34 cm,

- - średnica obudowy: 21 cm,

- - wysokość wynurzenia: 8,30 cm,

- - średnica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,

- - podłączenie: 1 ½”,

- - wbudowany zawór elektromagnetyczny 24 V, 2 W.

- Zraszacze pełno zakresowe z kątem pracy 3600 typu EAGLE 900 E/ 60 montowane w płycie

- Projekt budowlany instalacji zewnętrznych – przyłącza wodociągowego dla potrzeb instalacji

- nawadniania boisk piłkarskich

- - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

- boiska posiadają następujące parametry pracy:

- - promień zraszania 28,30 m /przy ciśnieniu 5,5 bara na dyszy zraszacza/,

- - wydatek wody 11,56 m3/h,

- - intensywność opadu 16,00 mm/h,

- - specjalna pokrywa z kauczuku i sztucznej trawy, chroniąca zawodników przed

- kontuzjami i sam zraszacz przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- - wysokość obudowy: 34 cm,

- - średnica obudowy: 21 cm,

- - wysokość wynurzenia: 8,30 cm,

- - średnica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,

- - podłączenie: 1 ½”,

- - wbudowany zawór elektromagnetyczny 24 V, 2 W.

- Zalety urządzeń:

- - szczelna i zamknięta obudowa zraszacza,

- - małe zużycie wody,

- - małe gabaryty pompy,

- - mniejsza moc elektryczna silnika pompy (słabsze zabezpieczenia, cieńszy kabel zasilający)

- - mniejsze koszty eksploatacji,

- -bezgłośna praca.

- ZASADA PRACY SYSTEMU NAWADNIAJĄCEGO.

- Zasada pracy systemu nawadniającego odbywać się będzie w sposób następujący.

- Sterownik odmierzający aktualny czas dnia przekaże zgodnie z zaprogramowanym

- harmonogramem impuls elektryczny (24 V) na cewki pierwszej pary zraszaczy – zaworów

- elektromagnetycznych, powodując jego otwarcie. Spowoduje to wynurzenie się elementów

- ruchomych zraszacza oraz uruchomienie części jego obrotowych. Po odmierzeniu czasu pracy

- pierwszej pary zraszaczy – zaworów elektromagnetycznych, sterownik automatycznie

- przekaże impuls elektryczny (24 V) na cewkę drugiej pary zraszaczy – zaworów

- elektromagnetycznych itd., aż do uruchomienia ostatniej pary zaworów

- elektromagnetycznych. Po zakończeniu pracy poszczególnych zraszaczy urządzenia te

- powrócą do swojej macierzystej postaci. Rozwiązanie to umożliwiać będzie prowadzenie

- wszelkich prac konserwacyjnych na boisku. W przypadku wystąpienia opadu naturalnego

- Projekt budowlany instalacji zewnętrznych – przyłącza wodociągowego dla potrzeb instalacji

- nawadniania boisk piłkarskich

- - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

- wyłącznik deszczowy typu RSD BEX stosownie do obfitości deszczu wstrzyma proces

- nawadniania.

- ZASADY SERWISOWE.

- System nawadniający przewidziany jest do eksploatacji w temperaturach dodatnich

- powietrza, dlatego też głębokość posadowienia rurociągów i urządzeń może wynosić 40 – 50

- cm. Po zakończeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniającego to znaczy w miesiącu

- październiku, należy odwodnić całą sieć rurociągów podziemnych przygotowując ją do

- okresu zimowego. W tym celu należy zamknąć główny zawór wody oraz podłączyć sprężarkę

- do zaworu spustowego i przedmuchać sprężonym powietrzem całą sieć podziemną

- opróżniając ją z wody poprzez dysze poszczególnych urządzeń nawadniających, zgodnie

- z zasadą zraszacz po zraszaczu.

- Kolejnym etapem zabiegu zimowego będzie odłączenie zasilania elektrycznego

- sterownika i pompy oraz jej odwodnienie.

- Projekt budowlany instalacji zewnętrznych – przyłącza wodociągowego dla potrzeb instalacji

- nawadniania boisk piłkarskich

- - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

- 3.3 Próba szczelności, płukania i dezynfekcji

- Po ułożeniu rurociągów należy wykonać próbę szczelności przewodów wodociągowych

- zgodnie z PN-81/B-10700.02. Rurociągi napełnić wodą w najniższym punkcie

- z jednoczesnym odpowietrzeniem w punktach najwyższych. Po napełnieniu utrzymywać

- ciśnienie robocze przez 12 godzin. Podwyższać ciśnienie do ciśnienia próbnego pp = 1,5 x pr.

- Utrzymywać ciśnienie próbne przez 30 minut obserwując

- na manometrze czy nie spada jego wartość. Przewód uważa się za szczelny, gdy po 30

- minutach próby manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Jeżeli na manometrze

- zaobserwowano spadek ciśnienia, należy zlokalizować i usunąć nieszczelność

- oraz powtórzyć próbę szczelności. Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem próby

- szczelności wykonać płukanie. Ilość wody użytej do płukania powinna zapewnić min. 10 –

- krotną wymianę w przewodzie. Po zakończeniu płukania należy wykonać dezynfekcję

- przewodów wodociągowych stosując roztwór wody chlorowej przygotowanej na bazie

- podchlorynu sodu. Dawka chloru powinna wynosić 30 gCL2/m3 wody płuczącej. Roztwór

- dezynfekcyjny usunąć po 25 godz. poprzez płukanie przewodów wodociągowych. Po

- przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową jak

- poprzednio. Po dokładnej dezynfekcji i przepłukaniu powinna być dokonana analiza

- bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, wykonana na

- koszt inwestora. Szczegółowe warunki prowadzenia płukania a w szczególności dezynfekcji

- należy uzgodnić z PWiK Sp. z o.o. w Inowroclawiu, przejmującym wykonany odcinek do

- eksploatacji.

- 4.1 Materiał – Asortyment.

- Podstawowym warunkiem zastosowanych materiałów do budowy projektowanego

- przyłącza wodociągowego jest to, aby każda partia materiałów sprowadzona na budowę

- posiadała atest spełniający normę ISO dla wyrobów PVC.( rury i kształtki PE PN-10 dn 32 w

- odpowiednim standardzie).

- 4.2 Układanie rurociągów.

- Projekt budowlany instalacji zewnętrznych – przyłącza wodociągowego dla potrzeb instalacji

- nawadniania boisk piłkarskich

- - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

- Podczas układania – montażu rurociągów szczególna uwagę należy zwrócić na

- układanie rur PE w pobliżu istniejącego uzbrojenia. Należy stosować następujące odległości

- minimalne :

- • do linii rurociągów systemów grzewczych = 1,0 m,

- • do kabli niskiego napięcia i wysokiego napięcia (napięcie max. 20 kV), pojedynczych lub

- większej ilości w tym samym rowie = 0,3 m,

- • do pojedynczych kabli pod napięciem wyższym niż 20 kV = 0,75 m,

- 4.3. Próba szczelności

- Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociągowej z rur PE należy przed zasypaniem

- poddać go ciśnieniowej próbie szczelności na ciśnienie próbne równe 1,5 krotnej wartości

- ciśnienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Próbę szczelności należy przeprowadzić

- po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron

- piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Szczelność

- przewodów wodociągowych powinna spełniać wymagania normy PN 81/B- 10725. Z

- wykonanego odbioru próby szczelności wodociągu należy sporządzić protokoły odbioru robót

- z udziałem inspektora nadzoru i przedstawiciela użytkownika wodociągu.

- 4.4 Układanie rurociągów – kolizje.

- W zakresie kolizji przestrzegać zasady podanej na profilach podłużnych. W przypadku

- natrafienia na nieoznaczone uzbrojenie , należy niezwłocznie zgłosić się do właściwego

- użytkownika. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowany obiekt - przyjąć należy

- zasadę : Ręczne wykonawstwo w promieniu 5.0m od chronionego obiektu – uzbrojenia

- podziemnego.

- 4.5 Wykop

- Wykop prowadzić w szalowaniu z użyciem drewna grubość minimum 55 mm klasy I.

- Dno wykopu wyrównać i wykonać z zagłębieniem przyjętym w projekcie. W ogóle ze

- względu na nieznaną rzedną w perspektywie rzędnej ulic projektuje się w całości sieć

- posadowić głębiej tj. – 170 cm. Spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym od

- Projekt budowlany instalacji zewnętrznych – przyłącza wodociągowego dla potrzeb instalacji

- nawadniania boisk piłkarskich

- - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

- projektowanej rzędnej o ok.5 cm, a w wypadku pojawienia się wody gruntowej o ok. 20 cm,

- bez względu na rodzaj gruntu. W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić

- do rozluźnienia podłoża rodzimego –dno wyprofilować ręcznie. Tolerancja dla rzędnych dna

- wykopu nie może przekraczać 3-5 cm. W warunkach ruchu ulicznego – przekroczenie drogi

- gruntowej, wykonać tymczasowy pomosty dla przejścia pieszych lub pojazdów do

- sąsiadujących posesji. Wykop na przestrzeni otwartej musi być obarierowany do wysokości

- 1.0 m , a pozostawiony na noc oznakowany światłami ostrzegawczymi.

- 4.6 Obsypywanie i zasypywanie rurociągu.

- Opsypka rury, musi być wykonana natychmiast po zakończeniu posadowienia.

- Opsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej

- 0,3 m (po ręcznym zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Jako opsypkę przyjęto piasek lub

- żwir, o ziarnach 0.2-20 mm przy dopuszczeniu ziaren 0.02 mm max. - 5%. Można też

- stosować żwir lub gruby tłuczeń o ziarnach do 20 mm i max. 20% ziaren o 0.2 mm. Następnie

- zagęszczać warstwami co 30 cm. Minimalna szerokość opsypki po obu bokach rury winna

- wynosić 30cm. Przyjęto, że materiałem zasypki będą grunty rodzime, z wyeliminowaniem

- kamieni > 60 mm. Zasypkę zagęszczać warstwami co 30 cm do wartości 90% ZPPr. Pierwsza

- warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury.

- Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej

- wartości Proctora.

- • nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,

- • materiał nie może być zmrożony,

- • nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

- 5. Uwagi końcowe

- Całość prac wykonano zgodnie z „ Warunki techniczne wykonania i odbioru

- robót budowlano – montażowych – część II” oraz przepisami BHP w szczególności

- z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie wymagań BHP przy

- prowadzeniu robót budowlano montażowych DZ. U. Nr 13/72 z dn. 28.03.1972r. wraz

- z późniejszymi zmianami.